## Slide 1
Notes: Cu kabel : max 100m – PL 90m Channel 100m FO : 100den meters tot meerdere kilometers, zie later
Cu snelheden Cat6 1Gb/s – Cat6a 10 GB/s FO sneller zie later
Scheiding geleiders/cu – geen inductie
Zender en ontvanger zijn galvanisch gescheiden
Geen Cu dus geen inductie
Nadeel : geen PoE en (misschien) moeilijker te installeren

## Slide 2
Dominique Van Hecke
Training glasvezel

## Slide 3
Glasvezel - basis
Glasvezel : vezel en kabel
Connectoren en pigtails
Splicebox en couplers
Afgemonteerde fiber
AGENDA
Opleiding Schrack Techniek ‚Glasvezel‘

## Slide 4: WAAROM GLASVEZEL?
Lange afstanden
Hogere snelheden
Ongevoelig voor storing (EMC)
Galvanische scheiding
Geen overspraak (Cross-Talk)
Notes: Cu kabel : max 100m – PL 90m Channel 100m FO : 100den meters tot meerdere kilometers, zie later
Cu snelheden Cat6 1Gb/s – Cat6a 10 GB/s FO sneller zie later
Scheiding geleiders/cu – geen inductie
Zender en ontvanger zijn galvanisch gescheiden
Geen Cu dus geen inductie
Nadeel : geen PoE en (misschien) moeilijker te installeren

## Slide 5: Glasvezel - basis
Signalen glasvezel zijn IR
Niet zichtbaar wel schadelijk
Notes: Cu bekabeling gaan we elektrische spanning versturen – hier gebruiken we lichtsignalen – buiten het zichtbare spectrum dus boven 750nm gebruikte lasers : MM 850-1300nm SM 1310-1550 nm
Wat is MM en SM -> volgende slide maar eerst opbouw vezel

## Slide 6: OPBOUW VEZEL
Kernglas 50/65/9mm
Mantelglas 125mm
Primaire mantel 250mm
Buitenmantel 900mm
Breakoutkabel
Bundeladerkabel
Notes: Glasvezelkabel is een kabel met daarin meerdere vezels
Typisch in gelgevulde kabel 250µ - breakout 900µ
Kern 50/65 MM en 9 SM

## Slide 7: Glasvezel – basis –MM-SM
MULTIMODE (MM)
Toepassing: LAN – Typisch 300 à 500m
Fiber 50/125µm (OM2/3/4) or 62,5/125µm (OM1 EOL)
Notes: Page 12- OM3 en 4 courant max 100Gbit/s afstand is dan 100 tot 150m, gigabit en 10 gigabit typisch 300 a 550m

## Slide 8: Glasvezel – basis – MM-SM
Toepassingen: WAN, Hoge snelheden(100GB/s)
LANGE lengtes mogelijk
Fiber 9/125µm
MONO- OR SINGLEMODE (SM)
Notes: Page 12

## Slide 9: Glasvezel - basis
Componenten in kategorien ingedeeld
Multimode: OM1
        OM2
        OM3
        OM4
        Singlemode: OS1
        OS2
De link in Klassen
OF300
        OF500
        OF2000
        OF5000
        OF10000

## Slide 10: Glasvezel - basis
Netwerk toepassingen (IEEE 802.3) EN 50173 (short cut)
Notes: Page 11

## Slide 11: Glasvezel - basis
Netwerk toepassingen (IEEE 802.3) EN 50173 (short cut)
Notes: Page 11

## Slide 12: Glasvezel - basis
  Multimode:
    OM3
      10 Gbit/s up to 300 m
      40 Gbit/s up to 100 m (8 Fibers) => in Development, for Datacenters
      100 Gbit/s up to 100 m (20 Fibers) => in Development, for City-Networks
    OM4
      10 Gbit/s up to 300 m (some producers guarantee up to 550 m)
      40 Gbit/s up to 100 m => Wîsh = 300 m (new Lasers will be necessary)
  Singlemode:
    OS1 - 1 dB
    OS2 - 0,4 dB
      Low Waterpeak
      Because of it additional windoes are possible (1310 nm, 1383 nm, 1550 nm und 1625 nm)
Notes: Page 10
Bei Low-Water-Peak-Fibers wird der sogenannte „Waterpeak” unterdrückt. Dieser bewirkte eine Dämpfungserhöhung im Wellenlängenbereich zwischen dem 2. und 3. optischen Fenster. Die maximale Dämpfung liegt bei 1383nm. Mit der Low-Water-Peak-Faser kann der gesamte Wellenlängenbereich zwischen dem 2. und dem 3. optischen Fenster genutzt werden. Die Dämpfung ist bei keiner Wellenlänge höher als bei 1310nm. Dieser Lichtwellenleiter ist besonders geeignet für das Grobe Wellenlängenmultiplex (CWDM), z.B. in Metronetzen.

## Slide 13: KABELTYPES
I-V(ZN)HH - Breakoutkabel
1
2
3
2 Centrale drager
3 Vezel met aramide voor treksterkte
4 Halogeenvrije
buitenmantel
4
1 Volle kern 900µm
Toepassingen: binnenhuis

## Slide 14: KABELTYPES
I-V(ZN)H - Duplex (Figure 8)
1
2
3
1 Volle kern
2 Aramidevezel - treksterkte
3 Halogeenvrije
buitenmantelmantel
Toepassingen:
Patchkabel

## Slide 15: KABELTYPES
A/I-DQ(ZNB)H - Buiten-/binnenkabel
1
2
3
1 max. 24 vezels à 250µm
2 Bundelader
3 Knaagdierbescherming
4
4 Halogeenvrije buitenmantel
Toepassingen:
Backbone binnen en buiten

## Slide 16: KABELTYPEN
A-DQ(ZNB)H - Buitenkabel
1
2
3
1 Centrale drager
2 max. 12 Bundels (144 vezels)
3 Quellbänder
4
4 Knaagdierbescherming
Toepassingen:
Buitentoepassing, Campusbekabeling
5
5 PE buitenmantel

## Slide 17: HSEAIBHxxy - OPBOUW
1. Glasvezel met primaire coating: Ø 250 ± 15µm
2. Met Aquagel (loopt niet uit en siliconenvrij)
gevulde centrale bundel
3. Glasvezelversterking voor treksterkte, waterdichtheid in de langsrichting en knaagdierbescherming.
4. Zwarte, UV-bestendige, halogeenvrije
(FRNC/LSNH) buitenmantel. Dca of B2ca
4
3
2
1

## Slide 18: Glasvezel - basis
Waaruit bestaat een connector?
Knikbescherming
Bescherming Ferrule
Plastik
Metaal
Keramisch
Plastik
Metaal
Notes: Page 15

## Slide 19: Glasvezel - basis
Verschil tussen PC en APC
PC... Physical Contact Vlakke verbinding tussen connectoren. Ferrule is gepolijst onder hoek 90°.
APC... Angled Physical Contact Ferrule is gepolijst onder hoek van 8° - 12° . Minder Return Loss.
Notes: Page 15
PC > Konfexschliff
Berürngsoberfläche wird vergrößert
Reflektionen werden verringert
Position wird schwierig

## Slide 20: Glasvezel - basis
SC CONNECTOR
  Vierkant
  PUSH-PULL
  Meestal in duplex-versie
  Multimode en singlemode

## Slide 21: Glasvezel - basis
LC CONNECTOR
  Compact
  Meestel in Duplex-versie
  2 Fibers even groot als 1 fiber in SC connector
  High density
  Multimode en Singlemode

## Slide 22: Glasvezel - basis
ST CONNECTOR
  Metaal
  Simplex
  Bajonet sluiting (zoals BNC)
  Meestal Multimode, zelden singlemode

## Slide 23: Glasvezel - basis
FC/PC CONNECTOR
  SingleMode (SAT…)
  Schroefverbinding
  Small ´´nose´´ to secure the connection

## Slide 24: Glasvezel - basis
E2000 CONNECTOR
  Heeft een shutter
  ook in duplex
  2 vezels zelfde grootte als 1 SC
  High density
  Meestal sinle mode.
Notes: 2,5mm Ferule

## Slide 25: FO-toebehoren
Pigtails
Category: OM2, OM3, OM4, OM1, OS2
900µm Easystrip vezel
Keramische - ferrule
Connector: LC, SC, ST, FC
Notes: Hoe plaatsen we de connector op de kabel – pigtails?

## Slide 26: PRINCIPLE OF SPLICING
Kern
Y - und Z Positionierung
X - und Z Positionierung
Elektrode
Lichtbogen
ca. 10 KV
Faser 1
Faser 2
Mantelglas

## Slide 27
LED
LED
Elektroden

## Slide 28: FO-Splicebox 19“
Varianten:
OM2, OM3, OM4, OM1, OS2
Pigtails, Couplers in LC, SC, ST, FC
4, 8, 12, 16, 24 Fibers
Diepte verstelbaar 19” haken
M20 wartel
Blindstoppen
Couplers
Pigtails
Splicecassette
Schuif

## Slide 29: FO- toebehoren (Couplers)
Couplers
Multimode
Singlemode
Couplers: LC, SC, ST, FC

## Slide 30: FO- Patchsnoeren Duplex
Connectoren: LC, SC, ST, FC
Kabel: Zipcord LS0H
Category OM2 – Fiber 50/125µm Kleur Oranje
Category OM3 – Fiber 50/125µm Kleur Aqua
Category OM4 – Fiber 50/125µm Kleur Violet
Category OM1 – Fiber 62,5/125µm Kleur Oranje
Category OS2 – Fiber 9/125µm Kleur Geel

## Slide 31: Voorgemonteerde glasvezel
Voorgemonteerde FO kabel bestaat uit installatiekabel (2) en voorgemonteerde connectoren (1).
Er is ook een trekbescherming (1) aan een zijde.
Kabel trekken kann dus zonder de connectoren te beschadigen
Meetresultaten worden meegeleverd.
(2)
(1)

## Slide 32: FO- Patchpaneel 19“
Patchpanelen incl. couplers (zonder pigtail):
Multimode Couplers LC, SC, ST
Singlemode Couplers LC, SC
Wandkasten enkel in losse onderdelebn - p. 212
Depth-adjustable 19” brackets
Haken 19” in diepte verstelbaar
Optionele trekontlasting
Blindstoppen
Couplers
Schuis

## Slide 33: GET READY GET SCHRACK
  ….Lets stay connected

## Slide 34: Bedankt voor uw aandacht!