## Slide 2
AMERIKA
TIA / EIA 568
Commercial building
Telecommunications
cabling standard
EUROPA
EN 50173
Anwendungsneutrale
Kommunikationskabelanlagen
INTERNATIONAL
ISO / IEC 11801
Generic cabling
for customer premises
NORMEN : WERELDWIJD

## Slide 3: Normen voor gestructureerde bekabelingssystemen
Category = component / Class = installatie
Cat 6A
Cat 7
Class EA

## Slide 4
NORMERING - 1995
Internationaal – Europa – Amerika
1995

## Slide 5
NORMERING – 2002
Internationaal – Europa – Amerika
2002
2002
2002
strenger

## Slide 6: NORMERING 2008 / 2011
Internationaal – Europa – Amerika
1995
2002
2002

## Slide 7: NORMERING 2008 / 2011
Internationaal – Europa – Amerika

## Slide 8: NORMERING 2016
Cat.8
  Frequenties tot 2000MHz
  Snelheid tot 40Gb over Cu (lengte 30m)

## Slide 9: NORMERING 2016
Cat.8.1 of Class I
  Gebaseerd op Cat.6A
  Afgeschermde kabel
  RJ45

## Slide 10: NORMERING 2016
Cat.8.2 of Class II
  Gebaseerd op Cat.7A
  Afgeschermde kabel
  GG45…

## Slide 11: ACTUELE NORMEN
EN 50173: Toepassingsonafhankelijke Communicatieinstallaties
  Deel 1: Algemeen
  Deel 2: Kantoorgebouwen
  Deel 3: Industrie
  Deel 4: Woningen
  Deel 5: Datacenters
EN 50174: IT – Installatie van Communicatienetwerken
  Deel 1: Specificaties en kwaliteitsbewaking
  Deel 2: Installatieplanning en –praktijk in gebouwen
  Deel 3: Installatieplanning en –praktijk buiten gebouwen
EN 50346: IT – Installatie van bekabeling – Testen van geïnstalleerde bekabeling

## Slide 12: HISTORISCHE ONTWIKKELING– MAX. TRANSMITIESNELHEID

## Slide 13: CAT6A / CLASS EA
Ontwikkeld voor 10 GBit/s toepassingen
Grensfrequentie: 500 MHz
Alles van één producent of de-embedded
Patchcord Patchpanel Installatiekabel Outlet Patchcord

## Slide 14
1
2
3
6
4
5
7
8
10 MBit/s
100 MBit/s
H
H
H
H
H
H
H
H
Paar 2
Paar 1
Paar 3
Paar 4
10/100M BASE-T DATA TRANSMISSION IEEE 802.3u
4
5
3
6
1
2
7
8
4
5
3
6
1
2
7
8
Half-Duplex

## Slide 15
1
2
3
6
4
5
7
8
4x 250 MBit/s
H
H
H
H
H
H
H
H
Paar 2
Paar 1
Paar 3
Paar 4
1G BASE-T DATA TRANSMISSION
IEEE 802.3ab
4
5
3
6
1
2
7
8
4
5
3
6
1
2
7
8
Full-Duplex

## Slide 16
10G BASE-T TRANSMISSION IEEE 802.3an

## Slide 17: SIGNALEN
Vergelijking drempelwaarden verzonden signalen

## Slide 18: PL - CHANNEL
Permanent Link
  Outlet - Kabel - Paneel

## Slide 19: PL - CHANNEL
Channel
  Aansluitkabel - Outlet - Kabel - Paneel - Patchkabel

## Slide 20: NORMEN
Verschillen tussen TIA/EIA vs. ISO/IEC & EN
Configuratie | TIA/EIA | ISO/IEC | EN
Components | Cat. 6A | Cat. 6A | Cat. 6A
Cabling (Channel + Link) | Cat. 6A | Klasse EA | Klasse EA

## Slide 21: NORMEN
Verschillen tussen TIA/EIA vs. ISO/IEC & EN
Bij 500 MHz Class EA / Cat. 6A | TIA/EIA (dB) | ISO/IEC & EN (dB) | ISO/IEC & EN stronger (dB)
Channel PS NEXT | 23,2 | 24,8 | 1,6
Permanent Link PS NEXT | 23,8 | 26,4 | 2,6
Komponente NEXT | 34,0 | 37,0 | 3,0

## Slide 22: NORMEN
  „Connector Faces“:
    RJ45
      Volgens EN 60603-7-41 (Cat. 6A)
    GG45
      Volgens EN 60603-7-7 (Cat. 7)
      en EN 60603-7-71 (Cat. 7A)
    TERA
      Volgens EN 61076-3-104 (Cat. 7A)

## Slide 23: NORMEN
  Applicaties:
    Classes A, B, C

## Slide 24: NORMEN
  Applicaties:
    Classes D, E, EA, F

## Slide 25: SCHRACK SYSTEMEN
Category / Class
  Cat.5 (5e) / Class D
  Cat.6 / Class E
  (Cat.6a) / Class Ea
  Cat.7 / Class F
  (Cat.7a) / Class Fa

## Slide 26: OPBOUW KABEL

## Slide 27: KLEURCODE

## Slide 28: AFMETING VAN DE GELEIDERS EN DWARSDOORSNEDE