## Slide 1: LED‘s do This 2021

## Slide 2
Basis
Fittingen
Lichtkleur
Lumen
Lux
CRI, UGR
IP waarden
Opleiding verlichting

## Slide 3
Fittingen (voornaamste)
E14
E27
GU10
T8
T5

## Slide 4
Lichtkleuren (Kelvin)
2700K = 827 Ultra warm wit
3000K = 830 Warm Wit
4000K = 840 Neutraal Wit
6500K = 865 Daglicht

## Slide 5
Lumen
Eenheid lichtstroom
Zichtbaar licht van een lichtbron

## Slide 6
Lux
Eenheid verlichtingssterkte
1 lux = 1 lumen/m²

## Slide 7
Kleurweergave (Ra – CRI)
Color rendering Index
TL buizen hebben 80 of 90
Gloeilampen vrijwel 100 (daglicht)
Meeste LED bronnen CRI80 - 90

## Slide 8
UGR
Unified Glare Rating
Gemiddelde waarden liggen tss 15-30
Lager dan 10 = geen verblinding
Muren / vloer / plafond hebben invloed
Gang <28
Bedrijfshal, trap en lift <25
Kantoor <19
Tekenkamer <16

## Slide 9
IP Waarde - Overzichtstabel

## Slide 10
Inbouwspots
Boordiameter?
Fitting?
Springveren, bladveren?
Welke IP waarde?
Dimbaar al dan niet?
Optionele Driver

## Slide 11
Inbouwspots springveren
vals plafond
Inbouwspots bladveren
betongewelven

## Slide 12
Inbouwspots - Lichtbronnen
GU10 LED retrofit (verwisselbaar)
COB LED (vast)
- compleet met driver
- of COB module + mA driver

## Slide 13
LEDstrips
Welke wattage?
Welke kleur?
Welke IP graad?
Inbouw of opbouw?
Afstand?
Toebehoren? Controller

## Slide 14
LEDstrips
Ledstrip
LED Alu profielen
Drivers*
Controllers*
Toebehoren
Bepaling kabelsectie*

## Slide 15
LEDstrips
LEDstrips
IP20 niet waterdicht
IP44 spatwaterdicht
IP68 waterdicht (buitengebruik)

## Slide 16
LEDstrips
LEDstrips
IP20 / IP44 / IP68
Keuze kleur, meest 3000K – 4000K
Lengte, rollen steeds 5m
Profiel bepalen, opbouw, inbouw, hoek …
Drivers en controllers, dim, RGB(W) …

## Slide 17
LEDstrips
Héél belangrijk LEDstrip!!!
-> Steeds in een alu profiel = koeling (altijd 2m!)
-> Driver zo dicht mogelijk aan te sluiten
-> LED dots niet zichtbaar opalen diffusor
-> Afstand tss 2 LEDs x 0,8 = min. Afstand diffusor

## Slide 18
LEDstrips
Héél belangrijk LEDstrip!!!
-> voorkom rechtstreeks contact met LED
statische elektriciteit!
-> polarisatie “+” en “-” / 12V of 24DC
-> batch nummer = dezelfde kleurweergave
-> niet plooien in hoeken, steeds solderen!
-> niet plooien of torsen!
-> LEDstrips steeds parallel aansluiten
(opwarming, beschadiging van de LEDstrip)
-> Dimmen steeds aan de 12V/24V zijde

## Slide 19
LEDstrips
LEDstrips bepalen welke voeding
-> Welke wattage heeft LEDstrip?
Lengte x Wattage = Totale Wattage
-> Steeds reserve, ongeveer 10% erboven
Bvb. 5m x 17,5W/m = 87,5W -> Driver 100W
-> Wil je 10m voeden met 1 driver
10m x 17,5W/m = 175W -> driver min.200W
!!! Voeding in midden van lengte LEDstrip !!!
!!! Nooit lengtes boven de 5m = spanningsval !!!

## Slide 20
LEDstrips
Héél belangrijk LEDstrip!!!

## Slide 21
LEDstrips – bepalen kabelsectie

## Slide 22
Algemene lichtoplossingen
Plafond / Wandtoestellen
Welke wattage?
Welke kleur?
Welke IP graad?
Inbouw of opbouw?
Ruimte?
Eventuele lichtberekeningen, LxBxH!

## Slide 23
Noodverlichting
Verschil nood en vluchtweg
Nood = aanduiding uitgangen
Veiligheid = aanduiding vluchtweg
Pictogrammen
Autonomie batterijen
Instelbaar P / NP

## Slide 24
Lichtstudies
Digitaal !
DWG file !
of
PDF
Plan met afmetingen
Hallen, Loodsen, Paarderijhallen …
Buitentoepassingen, oprit, parking …
s.clincke@schrack.be

## Slide 25: Zijn er nog vragen? Stel ze gerust!
Clincke Seth
s.clincke@schrack.be

## Slide 26: Bedankt voor jullie aandacht!
Clincke Seth
s.clincke@schrack.be